## Synthèse
Coûts opérationnels — Exincourt
Généré le 2026-09-23 16:50 — ordres de grandeur À CONFIRMER (PTF RTE, devis opérateurs). Barèmes éditables dans l'onglet Hypothèses.
Adresse | Es Meser et Courtes Parts 25400 Exincourt
Parcelles | Section AD N° 0046
Surface | 30.28 ha
Zone PLU | UYb
Poste HTB retenu | RTE (63 kV, 0.7 km)
Capacité brute estimée | 500 MW
Scénarios de puissance (MW IT)
Scénario | Densité (MW/ha/étage) | Besoin (MW) | Couvert par la capacité estimée ?
Conservateur | 5
Médian | 10
Max théorique | 15
Taille de projet finançable par le réseau actuel |  |  | part du scénario médian réalisable sans renforcement
Totaux estimés
Poste | Min | Max | Unité | Fiab.
Raccordement électrique (scénario retenu) |  |  | M€ | B
Fibre (double adduction) |  |  | M€ | B
Études + ICPE |  |  | M€ | C
Acquisition foncière (ordre de grandeur DVF) |  |  | M€ | B
TOTAL coût d'entrée (raccordements + démarches + foncier) |  |  | M€ | B/C
Chemin critique estimé |  |  | mois | C
Coût complet du MW installé (CAPEX + coût d'entrée) |  |  | M€/MW IT (médian) — benchmark constr. ~10,4 (T&T 2026) | B
CAPEX détaillé : onglet 'Autres postes'.
Fiabilité : A = donnée mesurée/officielle (cadastre, DVF, tracé routé) · B = barème public recalé sur des projets réels (CRE, SDDR, ADEME) · C = ordre de grandeur expert — à confirmer (PTF, devis).

## Hypothèses
Hypothèses & barèmes (éditables — les calculs se mettent à jour)
Ordres de grandeur sourcés ; à recaler par régression sur dataset S3REnR / données internes (les feuilles référencent ces cellules).
Paramètre | Min | Max | Unité | Source | Date
elec_ligne_63_90_kv_meur_km | 0.5 | 1.3 | M EUR/km | SDDR 2025 fiche 13 : LS 63-90 kV ~= aerien en rural ; point reel Auzouer 2025 : 1,15 M EUR/km | 2026-07
elec_ligne_225_kv_meur_km | 1 | 2.6 | M EUR/km | SDDR 2025 : LS 225 kV +65% vs aerien ; point reel AESC Douai 2023 : 2,54 M EUR/km | 2026-07
elec_ligne_400_kv_meur_km | 2 | 8 | M EUR/km | RTE : aerien 400 kV ~2.1 M EUR/km (Cotentin-Maine) ; 400 kV ~ 8x 63-90 kV | 2026-07
elec_poste_prive_90_meur | 8 | 15 | M EUR | Ordre de grandeur poste client 90/20 kV (a confirmer PTF) | 2026-07
elec_poste_prive_225_meur | 15 | 25 | M EUR | Ordre de grandeur poste client 225/20 kV (a confirmer PTF) | 2026-07
elec_poste_prive_400_meur | 30 | 60 | M EUR | Ordre de grandeur poste client 400 kV (a confirmer PTF) | 2026-07
elec_poste_coupure_meur | 30 | 55 | M EUR | Poste client en entree en coupure sur ligne HTB : DATA4 Marcoussis 33,6 M EUR audite CRE (delib. 2024-164) ; Lislet 2 (delib. 2024-163) | 2026-07
routing_factor_elec | 1.3 | 1.5 | coef. | Facteur de cheminement (trace reel vs vol d'oiseau) | 2026-07
forage_dirige_meur | 0.1 | 0.3 | M EUR/franchissement | Forage dirige par franchissement (autoroute, voie ferree, riviere) | 2026-07
surcout_urbain_coef | 1.5 | 3 | coef. | Surcout tranchee en zone urbaine dense vs accotement rural | 2026-07
fibre_gc_keur_km | 15 | 40 | k EUR/km | Genie civil fibre RURAL/accotement (10-40 EUR/ml, retours terrain) | 2026-07
fibre_gc_urbain_keur_km | 80 | 180 | k EUR/km | Tranchee sous chaussee : Cerema ~100-150 EUR/ml ; constate AURA 2024-2025 : 80-180 EUR/ml | 2026-07
fibre_nb_adductions | 2 | 2 | adductions | Double adduction requise (diversite de chemins, anti-SPOF) | 2026-07
capex_dc_meur_mw | 7 | 12 | M EUR/MW IT | Turner & Townsend DCCI 2025 ; moyenne ~10.4 M EUR/MW (2026) | 2026-07
chaleur_canalisation_eur_ml | 500 | 900 | EUR/ml (aller+retour) | ADEME 2019 (dossiers Fonds Chaleur 2013-2017) : moyenne 670, mediane 575, IQR 416-732 EUR/ml, actualise ~+20% (Cerema) | 2026-07
chaleur_canalisation_urbain_eur_ml | 1000 | 1800 | EUR/ml (aller+retour) | CGE/Cerema : 1000-1300 EUR/ml urbain dense ; reseaux haute pression industriels ~1800 EUR/ml (ADEME 2019) | 2026-07
chaleur_sous_station_meur | 0.5 | 1 | M EUR | Sous-station d'echange datacenter->reseau (ordre de grandeur ; sous-stations = 16% du CAPEX reseau selon ADEME 2019) | 2026-07
chaleur_taux_aide_fonds_chaleur | 0.4 | 0.65 | part du CAPEX | Fonds Chaleur ADEME : aide jusqu'a 65% du cout (fondschaleur.ademe.fr) | 2026-07
fibre_location_fourreaux_eur_ml_an | 0.5 | 1.5 | EUR/ml/an (OPEX) | Offre regulee Orange GC BLO (tarif annuel ARCEP) — a preciser depuis l'offre de reference en vigueur | 2026-07
etudes_tech_meur | 0.5 | 1.5 | M EUR | Etudes G1/G2, environnement, dangers, maitrise d'oeuvre amont | 2026-07
dossier_icpe_meur | 0.1 | 0.3 | M EUR | Constitution dossier ICPE (enregistrement/autorisation) | 2026-07
delai_ptf_mois | 3 | 6 | mois | RTE DTR art. 8.7 (validite PTF 3 mois) | 2026-07
delai_travaux_racc_mois | 24 | 48 | mois | RTE : travaux poste <= 2 ans apres 1ere PTF ; file d'attente variable | 2026-07
delai_pc_mois | 6 | 12 | mois | Permis de construire + recours eventuels | 2026-07
delai_icpe_mois | 9 | 18 | mois | ICPE autorisation (enregistrement : 5-9 mois) | 2026-07
delai_plu_modif_mois | 6 | 12 | mois | Modification simplifiee / modification de droit commun | 2026-07
delai_plu_revision_mois | 24 | 48 | mois | Revision generale ou declaration de projet avec MECDU | 2026-07

## Raccordement élec
Raccordement électrique HTB — estimation
Poste retenu : RTE (63 kV) à 0.66 km à vol d'oiseau. Ordres de grandeur À CONFIRMER PAR PTF RTE.
Poste de coût | Quantité | Unité | Coût unit. min | Coût unit. max | Total min (M€) | Total max (M€) | Fiab.
Longueur du tracé routier (routage IGN) | 2.47 | km |  |  |  |  | A
Longueur de liaison retenue (tracé suit la voirie) |  | km
Liaison souterraine 63 kV |  | km |  |  |  |  | B
Poste de transformation privé (SSE client) | 1 | u |  |  |  |  | C
Franchissements en forage dirigé (autoroute / fer / eau) | 7 | u |  |  |  |  | B
TOTAL raccordement électrique | [6 empty] | C
Hors renforcements amont du réseau (fixés par la PTF). Tracé : 1.98 km urbains / 0.49 km ruraux (surcoût urbain : voir 'surcout_urbain_coef' dans Hypothèses).
SCÉNARIO B — piquage ligne 225 kV à 1.5 km (potentiel ~300 MW)
Liaison site → point de piquage (x facteur cheminement) | 2.09 | km |  |  |  |  | B
Poste client en entrée en coupure (réf. DATA4 / Lislet 2) | 1 | u |  |  |  |  | B
TOTAL scénario B (piquage) | [6 empty] | B
SCÉNARIO RETENU (coût médian minimal) | [6 empty] | B
Scénario B : suppose l'accord RTE sur l'entrée en coupure (à confirmer par PTF). Coordonnées de ligne = centre du tronçon OSM — tracé et point de piquage à affiner en étude.

## Fibre
Raccordement fibre optique — estimation
Raccordement au point de piquage sur le backbone (pas au POP Arteria (FON SNCF)) : 0.0 km routés (routage OSRM).
Poste de coût | Quantité | Unité | Coût unit. min | Coût unit. max | Total min (k€) | Total max (k€) | Fiab.
Distance de raccordement (tracé routier) | 0 | km |  |  |  |  | A
Nombre d'adductions (diversité de chemins) |  | u
Génie civil + tirage fibre |  | km |  |  |  |  | B
TOTAL fibre (k€) | [6 empty] | B
Le 2e chemin peut réutiliser des fourreaux loués (offre régulée) — devis opérateur souvent inférieur.

## Autres postes
Autres postes de coûts (indicatif)
Poste | Min (M€) | Max (M€) | Commentaire
Études techniques amont |  |  | G1/G2, environnement, dangers, MOE amont | C
Dossier ICPE |  |  | Rubriques 2921 / 3110 / 4802 selon configuration | C
Acquisition foncière (ordre de grandeur DVF) | 8.9 | 8.9 | P25-P75 DVF (1 ventes de terrains, 2023-2023) x 30.3 ha — à remplacer par le prix négocié | B
CAPEX datacenter (hors raccordements) — scénario médian
Puissance IT retenue (éditable) |  | MW
CAPEX estimé |  |  | M€ (min / max) | B

## Délais & démarches
Délais par voie (parallélisables) — chemin critique = la voie la plus longue
Voie | Étape | Min (mois) | Max (mois)
Urbanisme | Permis de construire
Environnement | ICPE
Énergie | PTF RTE
Énergie | Travaux de raccordement
Voie Urbanisme (séquentielle)
Voie Énergie (séquentielle)
Voie Environnement
CHEMIN CRITIQUE ESTIMÉ (mois)

## Plan d'action
Plan d'action conditionnel (généré selon les résultats de l'analyse)
Priorité | Action | Interlocuteur | Délai indicatif | Déclencheur
P2 - Structurant | Demander une PTF RTE pour fiabiliser capacite, cout et delai de raccordement | RTE (guichet raccordement) | 3-6 mois (PTF) | Systematique
P2 - Structurant | Consulter les operateurs fibre pour devis et diversite de chemins (POP Arteria (FON SNCF), ~2.0 km de raccordement) | Operateurs (euNetworks, Colt, Zayo...) | 2-4 mois | Systematique
P2 - Structurant | Lancer le dossier ICPE (rubriques 2921 tours aerorefrigerantes, 4802 fluides, 3110 combustion / groupes electrogenes selon puissance) | DREAL / prefecture | 9-18 mois | Systematique (generateurs de secours)
P2 - Structurant | Analyser la compatibilite avec 1 site(s) Seveso proche(s) (etude de dangers, distances d'effets) | DREAL / exploitant Seveso | 3-6 mois | Seveso a proximite
P3 - Opportunite | Contacter l'exploitant du reseau de chaleur 'Réseau de Montbéliard' (0.9 km) : valorisation chaleur fatale, bonus au titre de la loi REEN / fiscalite | Exploitant reseau / collectivite | 3-6 mois | Reseau chaleur < 5 km
P3 - Opportunite | Verifier le foncier : DPU en mairie, acte de propriete, servitudes privees, etude de sol G1/G2 | Notaire / geometre / geotechnicien | 2-4 mois | Systematique